## Sheet1
NAI veiktās valsts testēšanas rezultātu izvērtējums (2020.gada II pusgads)
Nr.p.k. | Objekts | Objekta adrese | Piesārņojoša viela | Atļaujā noteiktā robežvērtība piesārņojošai vielai NAI izplūdē (mg/l) | Atļaujā limitēti piesārņojuma samazinājuma procenti (%) | Valsts testēšanas ietvaros veiktā monitoringa rezultāti |  |  |  | Operatora veiktā monitoringa rezultāti (saskaņā ar pēdējiem notekūdeņu testēšanas rezultātiem) |  |  |  | Secinājumi (valsts testēšanas mērķis/ iegūtais rezultāts un tā izvērtējums) | RVP plānotā rīcība konstatēto neatbilstību gadījumā (uzsākts administratīvā pārkāpuma process, izdots lēmums par veicamām rīcībām, izdots izpildrīkojums, u.c.) | Problēmas, ar kurām inspektors saskarās n/ū paraugu ņemšanas laikā (nav/ir (ja ir, paskaidrot kādas)
[6 empty] | Piesārņo- jošas vielas koncentrācija NAI ieplūdē (mg/l) | Piesārņo- jošas vielas koncentrācija NAI izplūdē (mg/l) | NAI efektivitāte (piesārņojuma samazinājuma %) | Vai ir konstatēts RV pārsniegums Valsts kontroles paraugos (jā/nē) | Piesārņo- jošas vielas koncentrācija NAI ieplūdē (mg/l) | Piesārņo- jošas vielas koncentrācija NAI izplūdē (mg/l) | NAI efektivitāte (piesārņojuma samazinājuma %) | Vai ir konstatēts RV pārsniegums Operatora paraugos (jā/nē)
Daugavpils RVP
1. | Dubnas NAI | Dubnas pagasts, Daugavpils novads | BSP5 | 20 | 50-70 | 330 | 8 | 97.5758 | nē | 640 | 1.5 | 99.7656 | nē | Pēdējos Valsts kontroles rezultātos bija konstatēti pārsniegumi, savukārt operatora testēšana rezultāti bija atbilstoši/ atkārtoti testēšans rezultāti liecina, ka iekārtas darbojas atbilstoši | nav | nav
|  |  | ĶSP | 120 | 50-75 | 620 | 54 | 91.2903 | nē | 950 | 50 | 94.7368 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 146 | 82 | 43.8356 | nē | 135 | 54 | 60 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 13.6 | 11.7 | 13.9706 | nē | 16.6 | 14.8 | 10.8434 | nē
|  |  | SV | 30 | 90 | 126 | 15.4 | 87.7778 | nē | 116 | 6.4 | 94.4828 | nē
2. | Aglonas NAI | Aglona, Aglonas novads | BSP5 | 19 | 50-70 | 360 | 3 | 99.1667 | nē | 322 | 12 | 96.2733 | nē | Ar mērķi izņemt no problēmNAI saraksta/Testēšanas rezultāti neliecina par būtiskām problēmām, tādējādi objekts ir svītrojams no problēmobjektu saraksta | Sniegti norādījumi Pkop kocentrācijas samazināšanai. | nav
|  |  | ĶSP | 94 | 50-75 | 670 | 40 | 94.0299 | nē | 501 | 38.2 | 92.3752 | nē
|  |  | Nkop | 20 | Atbilstoša attīrīšana | 81 | 21 | 74.0741 | nē | 98.6 | 12.7 | 87.1197 | nē
|  |  | Pkop | 2.3 | Atbilstoša attīrīšana | 8.4 | 4.3 | 48.8095 | jā | 4.65 | 2.03 | 56.3441 | nē
|  |  | SV | 26 | 90 | 330 | 7.8 | 97.6364 | nē | 225 | 25 | 88.8889 | nē
3. | Sēlijas NAI | Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads | BSP5 | 25 | Atbilstoša attīrīšana | 7 | 8 | -14.2857 | nē | 78 | 12 | 84.6154 | nē | Mērķis - pārliecināties par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Operatora testēšanas rezultāti neuzrādīja limitu pārsniegumus, tomēr valsts kontroles rezultāti liecina par to, ka NAI netiek ievērots tehnoloģiskais režīms (konstatēti limitu pārsniegumi). | Saņemts paskaidrojums un tiek gatavots lēmums par veicamām rīcībām. Nepieciešams iekļaut problēmNAI sarakstā | nav
|  |  | ĶSP | 125 | Atbilstoša attīrīšana | 55 | 178 | -223.6364 | jā | 143 | 46.4 | 67.5524 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 3.9 | 61 | -1464.1026 | jā | 38.5 | 13.2 | 65.7143 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 0.74 | 11.7 | -1481.0811 | jā | 5.37 | 1.1 | 79.5158 | nē
|  |  | SV | 35 | 90 | 38 | 66 | -73.6842 | jā | 22.4 | 18.2 | 18.75 | jā
4. | AS Preiļu siers | Preiļi | BSP5 | 25 | 70-90 | 950 | 1.5 | 99.8421 | nē | 700 | 10 | 98.5714 | nē | Mērķis - pārliecināties par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu pēc 2020,gadā veiktās NAI pārbūves. Konstatēts, ka gan Operatora, gan valsts kontroles rezultāti liecina par to, ka NAI tiek ievērots tehnoloģiskais režīms un Atļaujā noteiktie piesārņojošo vielu limiti netiek pārsniegti. | nav | nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 1340 | 35 | 97.3881 | nē | 1040 | 53 | 94.9038 | nē
|  |  | Nkop | 15 | 70-80 | 80 | 2.37 | 97.0375 | nē | 63 | 3.2 | 94.9206 | nē
|  |  | Pkop | 2 | 80 | 24 | 1.14 | 95.25 | nē | 21.2 | 1.36 | 93.5849 | nē
|  |  | SV | 35 | 90 | 390 | 6.8 | 98.2564 | nē | 440 | 16.8 | 96.1818 | nē
5. | Zasas ciems | Zasa, Jēkabpils novads | BSP5 | 25 | 50-70 | 850 | 54 | 93.6471 | jā | 406 | 74 | 81.7734 | jā | Mērķis - pārliecināties par NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu. Valsts kontroles rezultāti liecina par to, ka Atļaujā noteiktie piesārņojošo vielu limiti irpārsniegti. | Pēc paskaidrojuma saņemšanas tiks pieņemts lēmums par veicamām rīcībām. | Izplūdē nevarēja paņemt paraugu, jo tā atradās zem ūdens
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 1420 | 189 | 86.6901 | jā | 640 | 111 | 82.6562 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 147 | 78 | 46.9388 | nē | 85.1 | 14.2 | 83.3137 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 19.6 | 10.8 | 44.898 | nē | 10.6 | 2.72 | 74.3396 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 340 | 62 | 81.7647 | jā | 275 | 22.2 | 91.9273 | nē
6. | Kombuļu NAI | Kombuļi, Krāslavas novads | BSP5 | 25 | 50-70 | 10 | 10 | 0 | Jā | 67 | 12 | 82.0896 | nē | Mērķis - pārliecināties par NAI tehnoloģiskā režīma nodrošināšanu pēc 2019.gadā veiktās NAI pārbūves/ Operatora pēdējā veiktajā notekūdeņu testēšanā un Valsts kontroles testēšanā netika konstatēti robežvērtību pārsniegumi, tomēr nav nodrošināti atļaujā noteiktais samazinājuma procents suspendētām vielām un BSP5. Turklāt, NAI ieplūdē un izplūdē novērojama samēra augsta kopējā slāpekļa un kopējā fosfora koncentrācija, kā arī Operatora pēdējā veiktajā notekūdeņu testēšanā kopējā fosfora koncentrācija NAI izplūdē ir lielākā nekā NAI ieplūdē. | Norādījumi: Pievērst īpašu uzmanību notekūdeņu attīrīšanai attiecībā uz BSP5, kopējo slāpekli un kopējo fosforu. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 125 | 33 | 73.6 | nē | 139 | 58.6 | 57.8417 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 52 | 43 | 17.3077 | nē | 51.4 | 50.7 | 1.3619 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | Atbilstoša attīrīšana | 7.1 | 5.4 | 23.9437 | nē | 12.1 | 12.4 | -2.4793 | jā
|  |  | SV | 35 | 90 | 42 | 5.9 | 85.9524 | nē | 46.7 | 8 | 82.8694 | nē
Kurzemes RVP (Liepājas sektors)
7. | NAI “Avenes” - aizstāts ar SIA "Vērgales komunālā saimniecība" NAI | Vērgales centra NAI, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 300 | 1.5 | 99.5 | nē | 150 | 43.4 | 71.07 | jā | Mērķis pārliecināties par testēšanas rezultātu patiesumu. | Neatbilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 550 | 103 | 81.27 | nē | 438 | 75.1 | 82.85 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 63 | 52 | 17.46 | nē | 135 | 50.5 | 62.59 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 14 | 7.6 | 45.71 | nē | 8.92 | 7.54 | 15.47 | nē
|  |  | SV | 35 | 90 | 250 | 21 | 91.6 | nē | 413 | 71.4 | 82.71 | jā
8. | Alsungas centra NAI | Roņu iela, Alsunga, Alsungas novads | BSP5 | 25 |  | 540 | 12.7 | 97.65 | nē | 173 | 12 | 93.1 | nē | Mērķis - izņemt no problēmobjektu saraksta/ Testēšanas rezultāti apliecina, ka objekts ir svītrojams no problēmobjektu saraksta | Neatbilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 930 | 43 | 95.38 | nē | 280 | 44.2 | 84.2 | nē
|  |  | Nkop | Bez limita |  | 139 | 27 | 80.58 | nē | 52.2 | 24.9 | 52.3 | nē
|  |  | Pkop | Bez limita |  | 15.4 | 2.09 | 86.43 | nē | 5.83 | 1.11 | 81 | nē
|  |  | SV | 35 | 90 | 390 | 6 | 98.46 | nē | 107 | 7.8 | 92.7 | nē
9 | Vaiņodes centra NAI | Brīvības iela 26a, Vaiņode, Vaiņodes novads | BSP5 | 25 |  | 10 | 60 | -500 | jā | 619 | 62.5 | 89.9 | jā | Paraugu ņemšanas mērķis-objekts, kurā ir šaubas par testēšanas rezultātu patiesumu. Iegūtie rezultāti liecina, ka ir pārsniegtas piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības. | Izdots brīdinājums par piespiedu izpildi | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 129 | 169 | -31 | jā | 841 | 109 | 87.4 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 38 | 39 | -2.63 | jā |  | 13.5
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 4 | 4.5 | -12.5 | jā |  | 1.1
|  |  | SV | <35 | 90 | 57 | 79 | -38.59 | jā | 182 | 39.1 | 78.52 | jā
10 | Raibenieku NAI | Raibenieki, Durbe, Durbes novads | BSP5 | 25 |  | 2040 | 71 | 88.70 | Jā | 437 | 3.56 | 99.18 | Nē | Paraugu ņemšanas mērķis-objekts, kurā ir šaubas par testēšanas rezultātu patiesumu. Iegūtie rezultāti liecina, ka ir pārsniegtas piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības. | Izdots brīdinājums par piespiedu izpildi | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 3700 | 260 | 92.97 | Jā | 930 | 51.9 | 94.42 | Nē
|  |  | Nkop | Bez limita |  | 84 | 59 | 29.76 | Nē |  | 51.1 |  | Nē
|  |  | Pkop | Bez limita |  | 24.6 | 9.7 | 60.57 | Nē |  | 5.42 |  | Nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 3000 | 180 | 94 | Jā | 215 | 6 | 97.21 | Nē
11 | Durbes NAI | Raiņa iela 27, Durbe, Durbes novads | BSP5 | 25 |  | 540 | 61 | 88.7 | Jā | 213 | 51.8 | 75.68 | Jā | Paraugu ņemšanas mērķis-objekts, kurā ir šaubas par testēšanas rezultātu patiesumu. Iegūtie rezultāti liecina, ka ir pārsniegtas piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības. | Izdots brīdinājums par piespiedu izpildi | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 860 | 181 | 78.95 | Jā | 947 | 84.8 | 91.05 | Nē
|  |  | Nkop | Bez limita |  | 91 | 99 | -8.79 | Jā |  | 95 |  | Nē
|  |  | Pkop | Bez limita |  | 10.3 | 10.6 | -2.91 | Nē |  | 12.3 |  | Nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 124 | 43 | 65.32 | Jā | 108 | 84.4 | 21.85 | Jā
12 | SIA “Viduskurzemes AAO” | "Vibsteri", Remtes pagasts, Brocēnu novads | BSP5 | 25 |  | 60 | 23 | 61.67 | nē |  | 47 |  | jā | Paraugu ņemšanas mērķis-objekts, kurā ir šaubas par testēšanas rezultātu patiesumu. Iegūtie rezultāti liecina, ka ir pārsniegtas ĶSP emisiju robežvērtības | Uzdots veikt pasākumus, lai novērstu nepietiekamu attīrītu nū novadīšanu vidē un veikt atkārtotas analīzes. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 260 | 270 | -3.84 | Jā |  | 112 |  | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 17.2 | 15.9 | 7.56 | nē |  | 6.51 |  | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 0.6 | 0.75 | -25 | jā |  | <0,10 |  | nē
|  |  | SV | 35 |  | 34 | 35 | -2.94 | nē |  | 18.3 |  | nē
Rēzeknes RVP
13 | Rugāju c. NAI | Rugāji, Rugāju novads | BSP5 | 25 | 50-70 | 55 | 1.5 | 97.2727 | Nē | 92 | 11 | 88.04 | Nē | Paraugi ņemti sakarā ar ievērojumu piesārņojošo vielu robežkoncentrācijas pārsniegumu iepriekšējā Valsts kontroles testēšanas reizē. Operatora pēdējā veiktajā notekūdeņu testēšanā un Valsts kontroles testēšanā netika konstatēti robežvērtību pārsniegumi, kā arī nodrošināti atļaujā noteiktie samazinājuma procenti. | Neatbilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 197 | 34 | 82.7411 | Nē | 275 | 49 | 82.18 | Nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 31 | 14 | 54.8387 | Nē | Nav veikts | 43 |  | Nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 2.67 | 1 | 62.5468 | Nē | Nav veikts | 5 |  | Nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 64 | 4.1 | 93.5938 | Nē | 90 | 1 | 99 | Nē
14 | Žīguru c. NAI | Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads | BSP5 | 25 | 50-70 | 40 | 1.5 | 96.25 | Nē | 51 | 5.48 | 89.25 | Nē | Paraugi ņemti sakarā ar piesārņojošo vielu robežkoncentrācijas pārsniegumu iepriekšējā Valsts kontroles testēšanas reizē. Operatora pēdējā notekūdeņu testēšanā un Valsts kontroles testēšanā netika konstatēti robežvērtību pārsniegumi, kā arī nodrošināti atļaujā noteiktie samazinājuma procenti. Valsts kontroles testēšanā bažas rada Nkop koncentrācijas pieaugums izplūdē salīdzinājumā ar ieplūdi. Valsts kontroles testēšanu vēlams turpināt. | Neatbilstības netika konstatētas, bet turpmāk jāpievērš uzmanība Nkop koncentrācijai ieplūdē, izplūdē, iespējamiem eitrofikācijas procesiem saņemošajā ūdens objektā. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 156 | 49 | 68.5897 | Nē | 155 | 55 | 64.52 | Nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 22.1 | 28 | -26.6968 | jā | Nav veikts | 43 |  | Nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 2.47 | 1.62 | 34.413 | Nē | Nav veikts | 0.78 |  | Nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 70 | 5.7 | 91.8571 | Nē | 280 | 6 | 97.86 | Nē
15 | Pansionāta “Balvi” NAI | Balvu novads, Kubulu pagasts, Celmene | BSP5 | 25 | 50-70 | 1800 | 7 | 99.6111 | Nē | 186 | 131 | 29.57 | Jā | Objekts iekļauts problēmNAI sarakstā. Paraugi ņemti sakarā ar ievērojamiem piesārņojošo vielu robežkoncentrāciju pārsniegumiem iepriekšējā Valsts kontroles testēšanā, operatora veiktajās testēšanās. Objekts notekūdeņu attīrīšanā joprojām ir problemātisks, proti, suspendētām vielām, BSP5 un ĶSP pārsniegtas robežvērtības, BSP5 un ĶSP netiek nodrošināti piesārņojuma samazinājuma procenti. Valsts kontroles testēšana ir jāturpina. | Uzsākts administratīvā pārkāpuma process, izdots lēmums par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 3500 | 98 | 97.2 | Nē | 268 | 186 | 30.6 | Jā
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 98 | 31 | 68.3673 | Nē | Nav veikts | 25.6 |  | Nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 16.1 | 2.61 | 83.7888 | Nē | Nav veikts | 3.52 |  | Nē
|  |  | SV | <35,00 | 90 | 7500 | 54 | 99.28 | Jā | 32.7 | 23.5 | 28.13 | jā
16 | Lipušķu c. NAI | Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov. | BSP5 | 25 | 50-70 | 25 | 7 | 72 | Nē | 160.5 | 3.55 | 97.79 | Nē | Testēšana veikta sakarā ar objekta atrašanos Rāznas Nacionālā parka teritorijā, pie Rāznas ezera. Piesārņojošo vielu robežvērtību pārsniegumi netika konstatēti, kā arī nodrošināti samazinājuma procenti. Bažas rada Valsts kontroles testēšanā konstatētā piesārņojuma Nkop un Pkop izplūdē pieaugums salīdzinājumā ar ieplūdi. Valsts kontroles testēšanu vēlams turpināt. | Neatbilstības netika konstatētas, bet turpmāk jāpievērš uzmanība Nkop un Pkop koncentrācijai ieplūdē, izplūdē, iespējamiem eitrofikācijas procesiem saņemošajā ūdens objektā. | Sakarā ar to, ka operatora pārstāvis nepiedalījās notekūdeņu paraugu ņemšanā, paraugs ieplūdē tika paņemts no vienīgās pieejamās vietas - notekūdeņu pārsūknēšanas akas.
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 103 | 19 | 81.5534 | Nē | 391.6 | 49.28 | 87.42 | Nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 28 | 45 | -60.7143 | jā | 39.05 | 19.06 | 51.19 | Nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 2.1 | 3.3 | -57.1429 | jā | 9.4 | 3.65 | 61.17 | Nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 37 | 4.7 | 87.2973 | Nē | 466.6 | 2.4 | 99.49 | Nē
17 | Čornajas c. NAI | Čornajas pag., Rēzeknes nov. | BSP5 | 25 | 50-70 | 320 | 2 | 99.375 | Nē | Nav veikts | Nav veikts |  | Nē | Testēšana veikta sakarā ar objekta atrašanos Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Piesārņojošo vielu robežvērtību pārsniegumi netika konstatēti, kā arī nodrošināti samazinājuma procenti. | Neatbilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 560 | 52 | 90.7143 | Nē | Nav veikts | 39.6 |  | Nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 120 | 7.3 | 93.9167 | Nē | Nav veikts | 23.04 |  | Nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 9.5 | 0.77 | 91.8947 | Nē | Nav veikts | 4.85 |  | Nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 144 | 7.7 | 94.6528 | Nē | Nav veikts | 3 |  | Nē
18 | Kaunatas c. NAI | Kaunatas pag., Rēzeknes nov. | BSP5 | 25 | 50-70 | 180 | 6 | 96.6667 | Nē | Nav veikts | 18.9 |  | Nē | Testēšana veikta sakarā ar objekta atrašanos Rāznas Nacionālā parka teritorijā. Piesārņojošo vielu robežvērtību pārsniegumi netika konstatēti, kā arī nodrošināti noteiktie samazinājuma procenti. | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 50-75 | 360 | 34 | 90.5556 | Nē | Nav veikts | 67.76 |  | Nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 60 | 34 | 43.3333 | Nē | Nav veikts | 25.84 |  | Nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 5.5 | 5.3 | 3.6364 | Nē | Nav veikts | 9.25 |  | Nē
|  |  | SV | <35,00 | 90 | 116 | 2.9 | 97.5 | Nē | Nav veikts | 17.5 |  | Nē
Vidzemes RVP (Madonas un Valmieras sektors)
19 | AS „Cesvaines piens” NAI | Pļavu iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads | BSP5 | <25 | 70-90 | 2350 | 11 | 99.5319 | nē | 428 | 8.27 | 98.0678 | nē | Iepriekš tika svītrots no problēmNAI saraksta. NAI darbība ir uzlabojusies un stabilizējusies. Testēšanas rezultāti neuzrāda emisijas robežvērtību pārsniegumus izplūdē un ir nodrošināta atbilstoša NAI efektivitāte atbilstoši atļaujā noteiktajam. | Neatbilstības netika konstatētas. | Operators veicis monitoringu tajā pat dienā, kad ņemti notekūdeņu paraugi Valsts kontrolei.
|  |  | ĶSP | <125 | 75 | 3200 | 45 | 98.5938 | nē | 1254 | 66 | 94.7368 | nē
|  |  | Nkop | <15 | 70-80 | 57 | 3.2 | 94.386 | nē | 26 | 6.7 | 74.2308 | nē
|  |  | Pkop | <2 | 80 | 16.2 | 0.22 | 98.642 | nē | 75.8 | 0.58 | 99.2348 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 870 | 4.3 | 99.5057 | nē | 117 | 10 | 91.453 | nē
20 | Biksēres ciema NAI, | Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads | BSP5 | <25 | 90 | 850 | 15 | 98.2353 | nē | 440 | 6.9 | 98.4318 | nē | Iepriekš tika svītrots no problēmNAI saraksta. NAI darbība ir uzlabojusies un stabilizējusies pēc veiktajiem pasākumiem darbības uzlabošanai. Testēšanas rezultāti neuzrāda emisijas robežvērtību pārsniegumus izplūdē, ubn ir nodrošināts atbilstošs piesārņojuma samazinājums. | Neatbilstības netika konstatētas. | Nav.
|  |  | ĶSP | <125 | 75 | 1570 | 108 | 93.121 | nē | 970 | 74 | 92.3711 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 270 | 85 | 68.5185 | nē | 147 | 74 | 49.6599 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 37 | 11.8 | 68.1081 | nē | 21.4 | 12.2 | 42.9907 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 670 | 29 | 95.6716 | nē | 260 | 9.2 | 96.4615 | nē
21 | Kocēnu NAI | Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads | BSP5 | 25 | 70 | 560 | 7 | 98.75 | nē | 500 | 3.4 | 99.32 | nē | Mērķis - izņemt no problēmobjektu saraksta/ Testēšanas rezultāti apliecina, ka objekts ir svītrojams no problēmobjektu saraksta. NAI darbība ir uzlabojusies un stabilizējusies pēc veiktajiem pasākumiem darbības uzlabošanai. Testēšanas rezultāti neuzrāda emisijas robežvērtību pārsniegumus izplūdē, un ir nodrošināts atbilstošs piesārņojuma samazinājums. | Neatbilstības netika konstatētas. | Nav.
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 940 | 33 | 96.49 | nē | 801 | 31 | 96.1298 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 139 | 50 | 64.02 | nē | 158 | 50.4 | 68.1013 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 17.2 | 5.3 | 69.18 | nē | 14 | 4.85 | 65.3571 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 420 | 8.8 | 97.9 | nē | 370 | 9.6 | 97.4054 | nē
22 | Straupes piens NAI | Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads | BSP5 | <25 | 70 | 740 | 980 | -32.4324 | jā | 11233 | 17.8 | 99.8415 | nē | Iepriekš valsts testēšanā tika konstatēti pārsniegumi. Valsts kontroles ietvaros tiek konstatēts, ka pārsniegtas robežvērtības susupendētām vielām, BSP5, ĶSP | Norādījumi: Veicot notekūdeņu testēšanu atbilstoši noteiktajam grafikam decembra mēnesī pieaicināt Vidzemes reģionālās vides pārvaldes pārstāvi, lai paraugu ņemšana notiktu vienlaicīgi ar SIA “Vides audits” laboratoriju. | Nav
|  |  | ĶSP | <125 | 75 | 1110 | 1560 | -40.5405 | jā | 14700 | 101 | 99.3129 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 55 | 15.5 | 71.8182 |  | 4.44 | 3.66 | 17.5676
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 31.2 | 1.58 | 94.9359 |  | 121.2 | 0.457 | 99.6229
|  |  | SV | <35 | 90 | 480 | 89 | 81 | jā | 1270 | 26 | 97.9528 | nē
23 | Pilskalna ciema NAI | Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 560 | 7 | 98.75 | nē | 165 | 15 | 90.9091 | nē | Iepriekš tika svītrots no problēmNAI saraksta. Suspendētajām vielām izplūdē nebūtiski ir pārsniegta koncentrācija, un attiecīgi arī nav nodrošināta efektivitāte. Operatora veiktajā monitoringā koncentrācija suspendētajām vielām netiek pārsniegta un efektivitāte ir nodrošināta. | Operatoram norādīts regulāri veikt pirmreizējā nostādīnātāja tīrīšanu, lai sasniegtu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 920 | 93 | 89.8913 | nē | 474 | 116 | 75.5274 | nē
|  |  | Nkop | atbilstoša attīrīšana | atbilstoša attīrīšana | 181 | 62 | 65.7459 | nē | 118 | 69 | 41.5254 | nē
|  |  | Pkop | atbilstoša attīrīšana | atbilstoša attīrīšana | 20.1 | 2.51 | 87.5124 | nē | 22.4 | 2.42 | 89.1964 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 220 | 44 | 80 | jā | 228 | 24 | 89.4737 | nē
24 | Turaidas ciema NAI | Turaida, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads | BSP5 | <25 | 70 | 900 | 50 | 95 | jā | 61.3 | 13.1 | 78.6297 | nē | Attīrīajos notekudenos ir pārsniegts BSP5 rādītājs | Izdots lēmums par veicamām rīcībām | Nav
|  |  | ĶSP | <125 | 75 | 1710 | 150 | 92 | jā | 135 | 57 | 57.7778 | nē | Iepriekš valsts testēšanā tika konstatēti pārsniegumi.
|  |  | Nkop | atbilstoša attīrīšana |  | 97 | 53 | 46 | nē | 53.8 | 48.7 | 9.4796 | nē
|  |  | Pkop | atbilstoša attīrīšana |  |  | 9.7 | 42 | nē | 4.654 | 2.853 | 38.6979 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 1000 | 33 | 97 | nē | 108 | 18 | 83.3333 | jā
25 | Inciema NAI | “Komunālserviss Inciemā”, Inciems, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads | BSP5 | <25 | 50 | 10 | 11 | -10 | nē | 455 | 5.69 | 98.7495 | nē | Iepriekš tika svītrots no problēmNAI saraksta. | Sniegti norādījumi SV efektīvākai attīrīšanai | Nav
|  |  | ĶSP | <125 | 50 | 76 | 54 | 71 | nē | 731 | 30 | 95.896 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 21.2 | 25 | -17.9245 | nē | 73.2 | 72.6 | 0.81967 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  |  | 2.54 |  | nē | 8.775 | 2.852 | 67.4986 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 31 | 26 | 26 | jā | 480 | 9 | 98.125 | nē
26 | Dimdiņu NAI | Dimdiņi, Lizuma pagasts, Gulbenes novads | BSP5 | <25 |  | 4700 | 820 | 82.5532 | jā |  | 373 |  |  | Objekts iekļauts problēmNAI sarakstā. Izplūdē uz Lizuma ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek pāsrniegtas atļaujā, noslēgtajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas uz NAI novadāmajos notekūdeņos BSP5 un ĶSP. | Ir problēmas ar ražošanas notekūdeņu apsaimniekošanu. Kopš 2019.gada nav veikti pasākumi, lai nodrošinātu atbilstošu ražošanas notekūdeņu attīrīšanu, nav izpildīts iepriekš uzdotais rīkojums. Tiks pieņemts lēmums par piespiedu naudas piemērošanu. | Nav nodrošināts tauku uztvērējs un cieto daļiņu un piemaisījumu uztvērējs, bija problemātiski paņemt notekūdeņu paraugu pirms notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtām. Operatoram Atļaujā ir noteiktas notekūdeņu koncentrācijas, līdz kādām ir jāattīra ražošanas notekūdeņi pirms to novadīšanas uz Lizuma Ciemata NAI.
|  |  | ĶSP | <125 |  | 9900 | 1650 | 83.3333 | jā |  | 1076
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 61 | 34 | 44.2623 | nē |  | 90 |  | Jā
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 9.2 | 0.55 | 94.0217 | nē |  | 0.13
|  |  | SV | <35 |  | 15400 | 46 | 99.7013 | nē |  | 86
27 | Trikātas NAI | Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads | BSP5 | <25 | 70 | 700 | 12 | 98 | nē | 221 | 37 | 83.2579 | jā | Iepriekš valats testēšanā tika konstatēti pārsniegumi. Kārtējās valsts kontroles ietvaros tiek konstatēts, ka pārsniegtas robežvērtības susupendētām vielām izplūdē. Kā arī ieplūdē notekūdeņi neatbilst tipisku sadzīves notkūdeņu raksturojošiem parametriem. | Lēmums par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai. | Nav
|  |  | ĶSP | <125 | 75 | 3900 | 118 | 97 | nē | 340 | 101 | 70.2941 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 213 | 100 | 53.0516 |  | 87.3 | 52 | 40.4353
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 64 | 9.5 | 85.1562 |  | 13 | 9.68 | 25.5385
|  |  | SV | <35 | 90 | 4000 | 65 | 85 | jā | 168 | 0.06 | 99.9643 | nē
|  |  | fenolu indekss |  |  | netika testēts | netika testēts |  |  | netiek testēts | netiek testēts
28 | Rūjienas saldējums priekšattīrīšanas NAI | Rūjiena, Rūjienas novads | BSP5 | <25 | 90 | 29 |  |  | nē |  |  |  |  | Šaubas par operatora veiktā monitoringa patiesumu. | Neatbilstības netika konstatētas. | Izplūde uz Rūjienas siltuma NAI
|  |  | ĶSP | <125 | 75 | 42 |  |  | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 103 |  |  | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 2.53 |  |  | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 13.4 |  |  | nē
29 | Rūjienas NAI | Rūjiena, Rūjienas novads | BSP5 | <25 | 90 | 720 | 5 | 99.31 | nē | 714 | 13.5 | 98.1092 | nē | Šaubas par operatora veiktā monitoringa patiesumu.Nav piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus. | Neatbilstības netika konstatētas. | Nav
|  |  | ĶSP | <125 | 75 | 1350 | 27 | 98 | nē | 1027 | 30.2 | 97.0594 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 135 | 34 | 74.81 | nē | 125 | 34.8 | 72.16 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 18.5 | 7.9 | 57.3 | nē | 12.1 | 6.57 | 45.7025 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 700 | 2.8 | 99.6 | nē | 589 | 2 | 99.6604 | nē
30 | Salacgrīvas NAI | Salacgrīva, Salacgrīvas novads | BSP5 | <25 | 70-90 | 510 | 50 | 90.19 | jā | 580 | 2 | 99.6552 | nē | Šaubas par operatora veiktā monitoringa patiesumu. Operatora veiktais monitorimgs neuzrāda pārsniegumus. | Izdots lēmums par veicamām rīcībām | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 760 | 230 | 69.73 | jā | 1000 | 44 | 95.6 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 54 | 25 | 53.7 | nē | 91 | 50 | 45.0549 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 15 | 9.8 | 4.3 | 56.12 | nē | 15.3 | 7.1 | 53.5948 | nē
|  |  | SV | 35 | 90 | 250 | 166 | 33.6 | Jā | 460 | 9.3 | 97.9783 | nē
Zemgales RVP
31 | Nākotnes ciemata bioloģiskās NAI „Nākotne” | „Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 1730 | 250 | 85.55 | jā | 1600 | 18 | 98.88 | nē | Iekļauta problēmNAI sarakstā. Kārtējā valsts testēšanā ir konstatēti pārsniegumi | Jau iepriekš ir izdots lēmums par veicamām rīcībām un jau iepriekš pieprasīts skaidrojums. Pēdējā pusotra gada laikā SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” notekūdeņu priekšattīrīšanu spējis nodrošināt tikai periodiski, kā rezultātā Nākotnes NAI tiek noslogotas ar sadzīves notekūdeņiem neatbilstošiem notekūdeņiem. | nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 2400 | 480 | 80 | jā | 2100 | 120 | 94.29 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 280 | 113 | 59.64 | nē | 149 | 55 | 63.09 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 32 | 13 | 59.37 | nē | 27.2; | 10.6; | 61.03 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 310 | 34 | 89.03 | nē | 230 | 22 | 90.43 | nē
32 | Līvbērzes ciemata bioloģiskās NAI „Baloži” | „Baloži”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 140 | 3 | 97.86 | nē | 160 | 16 | 90 | nē | Ipriekšējā valats testēšanā piesārņojošo vielu koncentrācijas bija starpstāvoklī. Ir konstatēts ĶSP koncentrācijas parsniegums. Netiek nodrošināts Nkop un Pkop % samnazinājums. | Jau iepriekš ir izdots lēmums par veicamām rīcībām. | nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 250 | 140 | 44 | jā | 300 | 70 | 76.7 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 47 | 56 | -19.1489 | - | 59 | 17.3 | 70.678 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 4.7 | 6.8 | -44.6809 | - | 6.5 | 2.4 | 63.0769 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 53 | 21 | 60.38 | jā | 90 | 14 | 84.44 | jā
33 | Vircavas ciemata bioloģiskās NAI „Vircava” | Vircavas pagasts, Jelgavas novads | BSP5 | 25 |  | 100 | 6 | 94 | nē | 115 | 4 | 96.51 | nē | Pēdējo mēnešu laikā tika saņemtas sūdzības. Netiek nodrošināts Nkop un Pkop % samnazinājums. | Sniegti norādījumi | nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 175 | 70 | 60 | nē | 230 | 71 | 69.13 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 32 | 72 | -125 | - | 42 | 57 | -35.7143 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 3.3 | 5.9 | -78.7879 | - | 5.6 | 5.6 |  | jā
|  |  | SV | 35 |  | 80 | 10.3; | 87.12 | nē | 76 | 19.6 | 74.21 | nē
34 | Bioloģiskās NAI „Vārpa” ("Bērzi") | "Bērzi" Īslīces pagasts, Bauskas novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 155 | 7 | 95.48 | nē | 331 | 3.43; | 98.96 | nē | Ipriekšējā valsts testēšanā tika konstatēti pārsniegumi. Nav piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus. | Netabilstības netika konstatētas | nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 300 | 79 | 73.67 | nē | 672 | 52 | 92.26 | nē
|  |  | Nkop | atbilstoša atttīrīšana | 10-15 | 88 | 76 | 13.63 | nē | 94.8 | 21.1; | 77.74 | nē
|  |  | Pkop | atbilstoša atttīrīšana | 10-15 | 10; | 5.9; | 41 | nē | 11.8; | 1.64; | 86.1 | nē
|  |  | SV | 35 | 90 | 220 | 18 | 91.81 | nē | 260 | 13 | 95 | nē
35 | AS “Balticovo” NAI | Iecava, Iecavas novads | BSP5 | 25 |  | 1180 | 1.5; | 99.87 | nē | 1537 | 2.05; | 99.87 | nē | Mērķis - izņemt no problēmobjektu saraksta/Nav piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus. Objekts svītrojams no saraksta. | Netabilstības netika konstatētas | nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 1490 | 15 | 99 | nē | 2880 | 30 | 98.96 | nē
|  |  | Nkop | 15 |  | 98 | 4.3; | 95.61 | nē | 134 | 9.61; | 92.83 | nē
|  |  | Pkop | 1 |  | 7.5; | 0.08 | 99 | nē | 12.2; | 0.6 | 95.08 | nē
|  |  | SV | 35 |  | 188 | - |  | - | 1220 | 4 | 99.6721 | nē
36 | Gailīšu pagasts pārvaldes NAI “Uzvara” | Gailīšu pagasts, Bauskas novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 270 | 6 | 97.78 | nē | 240 | 12 | 95 | nē | Iekļauts problēmNAI sarakstā. Nav piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu. Pēc atkārtotas testēšanas, izvērtējama iespēja svitrots objektu no saraksta. | Netabilstības netika konstatētas | nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 520 | 59 | 88.65 | nē | 590 | 91 | 85.56 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 79 | 52 | 34.18 | nē | 65 | 36 | 44.62 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 8.4; | 5.2; | 38.1 | nē | 6.6; | 4.2 | 36.36 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 196 | 25 | 87.24 | nē | 100 | 50 | 50 | jā
Lielrīgas RVP
37 | SIA “OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” | Celtnieku iela 3a, Olaine; Jelgavas iela 4, Olaine,Olaines novads, LV-2114, Latvija,Olaines pilsētas meži, Olaine, Jelgavas iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114 | BSP5 | 25 | 70-90 | 420 | 4 | 99.05 | nē | 106 | 2.6 | 97.55 | nē | Objekts iekļauts problēmNAI sarakstā. Konstatētas neatbilstības kopējā fosfora (Pkop) koncentrācijās. Attīrīšanas pakāpe kopējam fosforam neatbilst prasībām. | Pieprasīta informācija par pārsniegumu rašanās celoņiem un turpmāku to novēršanu. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 430 | 54 | 87.44 | nē | 310 | 62 | 80 | nē
|  |  | Nkop | 15 | 70-80 | 75 | 14 | 81.33 | nē | 63 | 18 | 71.43 | nē
|  |  | Pkop | 2 | 80 | 11.8 | 3.9 | 66.55 | jā | 7.8 | 4.1 | 47.44 | jā
|  |  | SV | <35 | 90 | 152 | 3.8 | 97.5 | nē | 128 | 4.2 | 96.72 | nē
38 | SIA “VALGUMS S” Salaspils attīrīšanas iekārtas | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Salaspils novads, LV-2169 | BSP5 | 25 |  | 530 | 1.5 | 99.72 | nē | 369 | 4.97 | 98.65 | nē | Šaubas par operatora veiktā monitoringa patiesumu. Piesārņojošo vielu koncentrācijās pārsniegumi nav konstatēti | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 950 | 37 | 96.11 | nē | 783 | 46 | 94.13 | nē
|  |  | Nkop | 15 |  | 118 | 3.4 | 97.12 | nē | 83.2 | 6.11 | 92.66 | nē
|  |  | Pkop | 2 |  | 13.9 | 1.02 | 92.66 | nē | 10.6 | 1.31 | 87.64 | nē
|  |  | SV | <35 |  | 410 | 2.9 | 99.29 | nē | 260 | 4 | 98.46 | nē
39 | Ogres novada pašvaldības aģentūra “OGRES KOMUNIKĀCIJAS” | Doles iela 1A, Ogre, LV-5001 | BSP5 | 25 |  | 420 | 22 | 94.76 | nē | 423 | 3.57 | 99.16 | nē | Šaubas par operatora veiktā monitoringa patiesumu.Periodiski konstatētas neatbilstības ĶSP un suspendēto vielu koncentrācijās. | Pieprasīta informācija par pārsniegumu rašanās celoņiem un turpmāku to novēršanu. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 1070 | 137 | 87.2 | jā | 843 | 75 | 91.1 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 106 | 12.6 | 88.11 | nē | 47.2 | 7.35 | 84.43 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 14.1 | 3.7 | 73.76 | nē | 8.89 | 0.937 | 89.46 | nē
|  |  | SV | <35 |  | 530 | 101 | 80.94 | jā | 400 | 12 | 97 | nē
40 | SIA “Mālpils piensaimnieks” NAI | Pienotava, Mālpils novads, LV-2152 | BSP5 | 25 | 70-90 | 1920 | 1.5 | 99.92 | nē | 0 | 102 |  | jā | Objekts iekļauts problēmNAI sarakstā. Ir konstatēti pārsniegumi piesārņojošo vilu koncentrācijās. Tehnoloģiskais process nav izprotams. Operators regulāri nesniedz notekūdeņu testēšanas pārskatus. | Tiks izdots lēmums par veicamajām rīcībām, kā arī lemts par iekārtas darbības apturēšanu. | Nebija skaidri definēta un norādīta parauga ņemšanas vieta.
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 3200 | 28 | 99.13 | nē | 0 | 156 |  | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 91 | 6.2 | 93.19 | nē | 0 | 5.96 |  | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 65 | 0.5 | 99.23 | nē | 0 | 3.77 |  | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 980 | 15 | 98.47 | nē | 0 | 34 |  | nē
41 | AS “Olainfarm” NAI | Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads | BSP5 | 25 | 50-70 | 40 | 11 | 72.5 | nē | 545 | 7.8 | 98.54 | nē | Testēšana veikta uzraudzības nodrošināšanai. Ir konstētas neatbilstības samazinājuma procentos un kopējā fosfora un slāpekļa koncentrācijās. | Pieprasīta informācija par pārsniegumu rašanās celoņeim un turpmāku to novēršanu. | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 320 | 95 | 70.31 | nē | 912 | 81.2 | 91.1 | nē
|  |  | Nkop | 15 | 80 | 20.8 | 26 | 25 | jā | 15.3 | 4.28 | 72.03 | nē
|  |  | Pkop | 2 | 70-80 | 20.6 | 6.8 | 66.99 | jā | 0.96 | 0.78 | 18.75 | jā
|  |  | SV | <35 | 90 | 16.4 | 14 | 14.63 | jā | 5.2 | 11 | 111.54 | jā
42 | Carnikavas novada Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” | Laivu iela 12, Carnikava, Carnikavas novads; „Meldrukalns”, Kalngale, Carnikavas novads | BSP5 | 25 |  | 167 | 3.2 | 98.08 | nē | 784 | 8.94 | 98.86 | nē | Testēšana veikta uzraudzības nodrošināšanai.Nav konstatēti pārsniegumi piesārņojošo vielu koncentrācijās | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 |  | 430 | 54 | 87.44 | nē | 1580 | 52 | 96.71 | nē
|  |  | Nkop | Bez limita |  | 89 | 39 | 56.18 | nē | 193 | 16.2 | 91.61 | nē
|  |  | Pkop | Bez limita |  | 9.5 | 4.1 | 56.84 | nē | 14.1 | 1.32 | 90.64 | nē
|  |  | SV | <35 |  | 188 | 7.8 | 95.85 | nē | 610 | 15 | 97.54 | nē
Ventspils RVP
43 | AS „Jaunpils pienotava” | „Jaunpils pienotava”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads | BSP5 | 350 | nav noteikts | 880 | 380 | 56.8 | jā | 2200 | 1550 | 29.6 | jā | Ipriekšējā valsts testēšanā tika konstatēti pārsniegumi. BSP5 un ĶSP daudzums izplūdē ir samazinājies kopš pēdējā operatora veiktā monitoringa 20.01.2020., bet joprojām pārsniedz atļaujā noteiktos limitus. Novada CKT | 2020.gada ierosināta lietvedība. Sniegti norādījumi. | Nav
|  |  | ĶSP | 740 | nav noteikts | 1340 | 920 | 31.3 | jā | 3700 | 2000 | 46 | jā
|  |  | Nkop | 80 | nav noteikts | 31 | 22.2 | 28.4 | nē | 45 | 33 | 26.7 | nē
|  |  | Pkop | 23 | nav noteikts | 7.8 | 4.1 | 47.4 | nē | 20.5 | 9.8 | 52.2 | nē
|  |  | SV | 450 | nav noteikts | 240 | 84 | 65 | jā | 1210 | 32 | 97.4 | nē
44 | AS „Tukuma piens” | Jelgavas iela 7, Tukums, Tukuma novads | BSP5 | 1000 | nav noteikts | 1930 | 570 | 70.5 | nē | nav noteikts | 772 |  | nē | Iepriekš tika svītrots no problēmNAI saraksta. | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 1360 | nav noteikts | 5500 | 1100 | 80 | nē | nav noteikts | 984 |  | nē
|  |  | Nkop | 80 | nav noteikts | 131 | 28 | 78.6 | nē | nav noteikts | 20.8 |  | nē
|  |  | Pkop | 8 | nav noteikts | 44 | 2.14 | 95.1 | nē | nav noteikts | 2.04 |  | nē
|  |  | SV | 450 | nav noteikts | 1900 | 24 | 98.7 | nē | nav noteikts | 80 |  | nē
45 | SIA “Tukuma ūdens” | „Tukuma Tīle”, Smārdes pagasts, Engures novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 340 | 2.2 | 99.4 | nē | 460 | <3,4 | 99.3 | nē | Mērķis - izņemt no problēmobjektu saraksta/Nav piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus. Objekts svītrojams no saraksta. | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 740 | 24 | 96.7 | nē | 750 | 19 | 97.5 | nē
|  |  | Nkop | 15 | 70-80 | 125 | 5.9 | 95.3 | nē | 42 | 3.2 | 92.4 | nē
|  |  | Pkop | 2 | 80 | 18.6 | 0.096 | 99.5 | nē | 6.2 | 0.086 | 98.6 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 280 | 1.8 | 99.4 | nē | 500 | 1.4 | 99.7 | nē
46 | SIA “Talsu ūdens” | Muldu iela, Stende, Talsu novads | BSP5 | 25 | 70-90 | 228 | 7.2 | 96.8 | nē | 250 | 8 | 96.8 | nē | Mērķis - izņemt no problēmobjektu saraksta/Nav piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus. Objekts svītrojams no saraksta. | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | 125 | 75 | 630 | 51 | 91.9 | nē | 420 | 53 | 87.38 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 122 | 42 | 65.6 | nē | nav noteikts | 20.3 | - | -
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana | 10-15 | 11.2 | 6.3 | 43.8 | nē | nav noteikts | 1.76 | - | -
|  |  | SV | <35 | 90 | 116 | 10.8 | 90.7 | nē | 140 | 11.6 | 91.71 | nē
47 | SIA “Talsu ūdens” | Ģibuļu pagasts, Spāre, Talsu novads | BSP5 | Atbilstoša attīrīšana |  | 250 | 7.4 | 97 | nē |  |  |  |  | Mērķis - izņemt no problēmobjektu saraksta. Pārsniegumi nav konstatēti. Svītrojam no problēmuzņēmumu saraksta. Attīrīšanām ir C kategorijas apliecinājums (kurš nebūtu nepieciešams, jo uzstādītas jaunas iekārtas, kam jauda 5m3/dnn) | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | Atbilstoša attīrīšana |  | 770 | 72 | 90.6 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 220 | 79 | 64.1 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 19.8 | 12.3 | 37.9 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 200 | 19.2 | 90.4 | nē
48 | SIA “Mērsraga ūdens” | Mērsrags, Mērsraga pag., Mērsraga nov. | BSP5 | Atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem | 50-70 | 500 | 6.4 | 98.7 | nē | 560 | 6 | 98.93 | nē | Mērķis - izņemt no problēmobjektu saraksta/Nav piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus. Objekts svītrojams no saraksta. | Netabilstības netika konstatētas | Nav
|  |  | ĶSP | Atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem | 50-75 | 1290 | 76 | 94.1 | nē | 920 | 43 | 95.33 | nē
|  |  | Nkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 144 | 75 | 47.9 | nē | 204 | 4.3 | 97.89 | nē
|  |  | Pkop | Atbilstoša attīrīšana |  | 18 | 9.5 | 47.2 | nē | 17.1 | 0.72 | 95.79 | nē
|  |  | SV | <35 | 90 | 550 | 17.2 | 96.9 | nē | 250 | 12.6 | 94.96 | nē
Note on B38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No NAI "Avenes" Kazdangas pagastā n\ū paraugi tika noņemti integrētās pārbaudes laikā 06.10.2020., tādēļ paraugi valsts kontrolei ņemti no SIA "Vērgales komunālā saimniecība" NAI